La calculatrice est autorisée

L'épreuve est constituée de deux parties distinctes

Le sujet comporte 10 pages.

- Un sujet de Mesure et Régulation sur 12 points,	pages 2 à 6.

- Un sujet d’automatisme sur 8 points, 		pages 7 à 9

- Une annexe 						page 10

LES DEUX PARTIES SONT INDEPENDANTES ET PEUVENT ETRE TRAITEES DANS

UN ORDRE QUELCONQUE

Le procédé à étudier tant en mesure et régulation qu’en automatisme fait partie d’un ensemble de traitement biologique d’effluents provenant d’un complexe pétrochimique. Le synoptique simplifié de ce procédé est représenté ci dessous.

Nota : l’étude détaillée et la compréhension du fonctionnement de l’ensemble ne sont pas nécessaires pour traiter les deux parties du sujet.

effluents

déshuileur

bassin de neutralisation

bassin de floculation

flottateur

eau de réfrigération

bassin de relevage

bac tampon

bassin de neutralisation

bassin d’aération

clarificateur

bassin de coagulation

bassin de floculation

flottateur finition

fosse de rejet

ETANG

boues

TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES BOUES

filtre-presse

Silo à boues

partie sur laquelle porte

l’étude

compresseur d’air

PREMIERE PARTIE : MESURE ET REGULATION

L’installation étudiée, représentée par le schéma en annexe page 10, permet d’obtenir de l’eau pressurisée servant dans le cycle de traitements des effluents provenant d’un complexe pétrochimique.

MESURE ET REGULATION DE PRESSION DANS LE BALLON 1

1 - Mesure de la pression P

La pression relative maximum est de 20 bar, la pression relative minimum est de 0 bar.

Cette mesure est réalisée avec un transmetteur de pression relative électronique.

1.1 - Comment peut-on transformer une pression en une grandeur électrique?

Donner un schéma de principe simplifié et un schéma fonctionnel du transmetteur-capteur..

1.2 - La sortie du transmetteur étant comprise entre 4 et 20 mA, tracer la courbe d’étalonnage théorique.

2 - Régulation de la pression P dans le ballon 1

2.1 - Quelles sont les différentes grandeurs : réglée(s), réglante(s), perturbatrice(s) ?

2.2 - La vanne PV est fermée par manque d’air (FMA) ; quel doit-être le sens d’action du régulateur ? Expliquer.

2.3 - On réalise des essais en boucle ouverte. Les conditions de ces essais sont les suivantes :

- Pression P = 10 bar (soit M = 50%)

- Sortie du régulateur Yr = 50%

- Qsa1 + Qsa2 + Qsa3 = Qs = 50%

1er essai : A l’instant t = 0, on applique une variation en échelon de + 20% sur la sortie Yr du régulateur. On obtient la réponse suivante :

M et Yr en %

t en min

DYr

DM

pour Qs = 50%

2ème essai : A l’instant t = 0, on applique une variation en échelon de + 20% sur Qs.

On obtient la réponse suivante :

M et Qs en %

t en min

DQs

DM

pour Yr = 50%

2.3 -1 - A la lecture de ces essais, le système est-il de type stable ou de type instable ? Expliquer.

2.3 -2 - Quel est le gain statique du système obtenu lors du 1er essai ? Quel est le gain statique du système obtenu lors du 2ème essai ? Expliquer.

2.4 - Après avoir stabilisé le système autour du point de fonctionnement, on passe le régulateur P.I.D. en mode automatique. A l’instant t = 0, on applique une variation en échelon de +20% sur la perturbation Qs.

Trois enregistrements ont été effectués pour différentes valeurs de la bande proportionnelle du régulateur : Xp = 25% ; Xp = 100% ; Xp = 200%.

Pour chaque essai on adopte une action intégrale telle que Ti infini, Td = 0 min et une consigne C = 50%

courbe n°1

courbe n°2

courbe n°3

t en min

M en %

C = 50%

2.4 - 1- Pour chaque enregistrement, et après stabilisation, donner la valeur de la mesure M (en % puis en bar).

2.4 - 2- Pour chaque enregistrement, et après stabilisation, donner la valeur de l’écart (M-C) en %.

2.4 - 3  Indiquer quelle est l’association entre chaque courbe enregistrée et la bande proportionnelle affichée.

2.4 - 4  Compte-tenu de ces essais en boucle fermée, quel est l’inconvénient que l’on peut lier à l’utilisation d’un régulateur à action proportionnelle seule?

2.5 - Après avoir stabilisé le système autour d’un point de fonctionnement et adopté une bande proportionnelle Xp = 25% on passe le régulateur P.I.D.en mode automatique.

A l’instant t = 0, on applique une variation en échelon de +20% sur Qs. On obtient l’enregistrement suivant :

t en min

M et C en %

courbe n°4

C = 50%

2.5 - 1 - Après stabilisation, quelle est la valeur de l’écart entre la mesure et la consigne ?

2.5 - 2 - Dans ce cas, quel type d’action est venue impérativement compléter l’action proportionnelle ?

DEUXIEME PARTIE : AUTOMATISME

Le procédé à automatiser est décrit dans l’annexe page 10. Ce procédé est constitué de la cuve 2 et du bassin 3. On ne s’intéresse désormais qu’au fonctionnement de la pompe P et de l’électrovanne EV. Des capteurs de sécurité de niveau sont installés sur la cuve et sur le bassin.

On désigne par :

- Nh  : le contact du capteur de niveau haut dans la cuve 2

Nh = 1 si le niveau est haut.

- Nb  : le contact du capteur de niveau bas dans la cuve 2

Nb = 1 si le niveau est bas.

- Nbb : le contact du capteur de niveau bas dans le bassin 3

Nbb = 1 si le niveau est bas.

1 - Fonctionnement du procédé

Le grafcet ci-dessous traduit le cahier des charges de l’installation.

0

5

6

L3

m.Nbb

1

2

P

L1

m.Nb.Nbb.

(60s/X1).Nb

r2

3

4

EV

L2

(60s/X3).Nh

(60s/X3).Nh

(20min/X5).Nbb

Nbb

r1

m.Nh.Nbb

Aq

Aq

Aq

7

P

EV

Nbb

Nh.Nbb

Nb.Nbb

a

A l’état initial la pompe P est à l’arrêt et l’électrovanne EV est fermée.

Le démarrage de la pompe P, l’ouverture ou la fermeture de l’électrovanne EV sont conditionnés par l’appui sur un bouton poussoir « m » et par d’autres impératifs décrits dans les situations ci-après.

- Situation n°1 : Le niveau dans la cuve 2 est situé entre les deux valeurs extrêmes et le niveau dans le bassin 3 n’a pas atteint sa cote minimale :

· la pompe P fonctionne

· l’électrovanne EV s’ouvre.

- Situation n°2 : Le niveau dans la cuve 2 est bas et le niveau dans le bassin 3 n’a pas atteint sa cote minimale :

· l’électrovanne EV reste fermée

· la pompe P fonctionne

· l’ouverture de l’électrovanne EV a lieu 1 minute plus tard si l’information « niveau bas de la cuve 2 » disparaît, sinon un voyant L1 s’allume (défaut).

Après acquittement du défaut par appui sur le bouton poussoir « Aq », le système est remis à l’état initial.

- Situation n°3 : Le niveau dans la cuve 2 est haut et le niveau dans le bassin 3 n’a pas atteint sa cote minimale :

· l’électrovanne EV s’ouvre

· au bout d’une minute la pompe P se met en marche si l’information « niveau haut dans la cuve 2 » disparaît, sinon un voyant L2 s’allume (défaut).

Après acquittement du défaut par appui sur le bouton poussoir « Aq », le système est remis à l’état initial.

- Situation n°4 : Le niveau dans la cuve 2 étant quelconque et le niveau dans le bassin 3 étant trop bas :

· une temporisation de 20 minutes est lancée

· la pompe P se met en marche, l’électrovanne EV s’ouvre si l’information « niveau bas dans le bassin 3 » disparaît avant la fin de la temporisation.

· si l’information « niveau bas dans le bassin 3 » persiste au delà de la temporisation, un voyant L3 s’allume (défaut).

Après acquittement du défaut par appui sur le bouton poussoir « Aq », le système est remis à l’état initial.

Lorsque la pompe P fonctionne et que l’électrovanne EV est ouverte :

- Si le niveau dans la cuve 2 devient trop haut, on retrouve la situation n°3.

- Si le niveau dans la cuve 2 devient trop bas, on retrouve la situation n°2.

- Si le niveau dans le bassin 3 devient trop bas, on retrouve la situation n°4.

- Un bouton poussoir arrêt « a » remet le système dans l’état initial .

2 - Questions

2.1 - A partir du cahier des charges et du grafcet fournis, donner :

- l’équation de fonctionnement de la pompe P

- l’équation de fonctionnement de l’électrovanne EV

- l’équation de la condition de transition (réceptivité) notée r1

- l’équation de la condition de transition (réceptivité) notée r2

ANNEXE

eau pressurisée

10 bar

PT

FT

LT

M

yr

Air

3 bar

BALLON 1

CUVE 2

détendeur

Qea

Qsa2

Qsa1

Qsa3

Qs

LSL

BASSIN 3

Qe

pompe P

ma       Aq

PC

PY

I/P

process

PV

L1

L2

L3

Electrovanne EV

LV

FICHE DE MATIERE D'OEUVRE

BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE (S.T.L.)

Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

Session

CONTROLE ET REGULATION - Partie Théorique

Durée: 3 heures - Coefficient: 5

A fournir par le centre d'examen:

Feuilles de copie

Feuilles de brouillon

A fournir par le candidat:

Calculatrice autorisée

Documents interdits:

Tous les documents sont interdits